## 舞台負荷設備
番号 | 名 称 | 三ヶ島まちづくりセンター既設設備 | [13 empty] | 改 修 案
|  | 仕 様 |  | 点灯時間 | 稼働日数 | 消費 電力 (W) | ランプ 本数 | ベース ライン (kWh) | 年間 光熱費 見込額 (円) | 数 量 | 回 路 |  | 容量(KVA) |  | 仕 様 |  | 数 量 | 回路 |  | 容量(kVA) |  | DMX |  | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  |  |  | /日 | /年 | [5 empty] | 調 | 直 | 調 | 直 |  |  |  | 直20A | 直30A | 直20A | 直30A | IN | OUT
A | 舞台負荷設備
1 | フロアーコンセント(フットライト用) | T型20Aコンセント✕2ヶロ | [7 empty] | 2 個 | 2 |  | 4
2 | フロアーコンセント(ロアーホリゾント用) | T型20Aコンセント✕3ヶロ | [7 empty] | 2 個 | 3 |  | 6
3 | ロアーホリゾントライト | 85W ハロゲン×12灯 3色配列 |  | 5 | 307 | 85 | 60 | 7828.5 | 279790.59 | 5 台
4 | ボーダーライト | 100Wx45灯 3色配線 | L=9.0m | 5 | 307 | 100 | 45 | 6907.5 | 246874.05 | 1 列 | 3 |  | 4.5 | [12 empty] | （内1回路作業灯）
| 同上用ボーダーケーブル | 5. 5°×7°× 9m | [7 empty] | 2 本
| 同上用ボーダーケーブル | 5. 5°×9°× 9m | [7 empty] | 1 本
5 | サスペンションライト
| フライダクト | T型20Aコンセント✕16ヶ付 4回路 | L=9.0m | [6 empty] | 1 列 | 4 |  | 8
| 照明器具 | ハロゲン500W平凸レンズスポットライト | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 500 | 8 | 6140 | 219443.6 | 8 台
|  | ハロゲン500Wフレネルレンズスポットライト | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 500 | 8 | 6140 | 219443.6 | 8 台
6 | アッパーホリゾントライト | 100Wx45灯 3色配線 | L=9.0m | 5 | 307 | 100 | 45 | 6907.5 | 246874.05 | 1 列 | 3 |  | 4.5
7 | フロントサイドスポットライト | ハロゲン1000W平凸レンズスポットライト | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 1000 | 8 | 12280 | 438887.2 | 8 台 | 4 |  | 6
8 | シーリングライト | ハロゲン1000W平凸レンズスポットライト | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 1000 | 8 | 12280 | 438887.2 | 8 台 | 4 |  | 8
9 | センターピンスポットライト | 650Wハロゲンピンスポット | (ｽﾀﾝﾄﾞ付) | 5 | 307 | 650 | 1 | 997.75 | 35659.585 | 1 台
10 | ウォールコンセント | T型20Aコンセント✕1ヶロ | [7 empty] | 1 個 |  | 1 |  | 2
11 | ジョイントボックス | 8P- 30A | [7 empty] | 3 台
| 合計 | 演出用調光出力回路（1L） | [8 empty] | 26 |  | 4.7
|  | 客席用調光出力回路（1L） | [8 empty] | 5 |  | 1 | [12 empty] | （内2回路作業灯）
|  | 直出力回路（100V） | [8 empty] | 1 | 1 |  | 2
[8 empty] | 59481.25 | 2125859.875

## 舞台調光装置
番号 | 名 称 | 三ヶ島まちづくりセンター既設設備 |  |  | 改 修 案
|  | 仕 様 |  | 数量 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額
B | 舞台調光装置
1 | 調光盤 | 入力 AC 1φ3ω 210v/105v 60Hz |  | 1 面
|  | MCCB 3P 400AF/250AT | × 1(入力主幹）
|  | 調光ユニット（演出）IL 20A | × 26
|  | 調光ユニット（客席）IL 20A | × 5
|  | （演出）MCB 1P 50AF/30AT | × 26
|  | （客席）MCB 1P 50AF/20AT | × 5
|  | （演出直回路））MCB 1P 50AF/20AT | × 1
2 | 調光操作卓 | 記憶シーン数 | 96シーン（キュー） | 1 卓
|  | マスターフェーダ | × 1本
|  | メモリーデータ調光操作 | × 1式
|  | 負荷モニタLED | × 32
|  | シーン選択スイッチ | × 32
|  | ページスイッチ | × 32
|  | フェードタイム設定スイッチ | × 1式
|  | 記憶モードスイッチ | × 1式
（仕込み、消去、モニター、コピー）
|  | A/Bクロス操作部 | × 1式
|  | サブマスターフェーダ兼フリーフェーダ | × 6本
|  | プリセットフェーダ（24ch） | × 2段
|  | 客席自動調光操作スイッチ | × 1式
|  | 作業灯スイッチ | × 1式
3 | 調光操作卓用コネクタボックス | 調光操作卓用コネクタ |  | 1 式
4 | 作業灯スイッチ | 作業灯スイッチ(舞台×1、客席×1) | × 1式
5 | 舞台袖操作盤 | マスターフェーダ | × 1本 | 1面
|  | サブマスターフェーダ兼フリーフェーダ | × 6本
|  | 客席自動調光操作スイッチ | × 1式
|  | 作業スイッチ | × 1式