## 舞台負荷設備
番号 | 名 称 | 所沢まちづくりセンターホール 既設設備 | [13 empty] | 改 修 案
|  | 仕 様 |  | 点灯時間 | 稼働日数 | 消費 電力 (W) | ランプ 本数 | ベース ライン (kWh) | 年間 光熱費 見込額 (円) | 数 量 | 回 路 |  | 容量(KVA) |  | 仕 様 |  | 数 量 | 回路 |  | 容量(kVA) |  | DMX |  | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  |  |  | /日 | /年 | [5 empty] | 調 | 直 | 調 | 直 |  |  |  | 直20A | 直30A | 直20A | 直30A | IN | OUT
A | ＜負荷設備＞
1 | フロアーコンセントボックス | C型30A 3口用（舞台袖） | L=7.2m | [6 empty] | 4ヶ |  | 6 |  | 12 | [11 empty] | 上下バラ回路
|  | C型30A 3口用（LH） | [7 empty] | 2ヶ |  | 6 |  | 12.48
2 | ロアーホリゾントライト | ハロゲン130W×96灯 3色配線 | L=14. 4m | 5 | 307 | 130 | 96 | 19156.8 | 684664.032 | 1列 | [15 empty] | 延長コード1.0m付き
3 | 第1ボーダーライト | 100WX72灯 3色配線 | L=14. 4 m | 5 | 307 | 100 | 72 | 11052 | 394998.48 | 1列 |  | 3 |  | 7.2 | [11 empty] | 概算荷盛 130kg
4 | 第1サスペンションライト
| フライダクト | C型20A 18ヶ付 6回路 | L=14.4m | [6 empty] | 1列 |  | 6 |  | 12 | [11 empty] | 概算荷重 480kg
| 照明器具 | 平凸レンズスポットハロゲン1kW | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 1000 | 8 | 12280 | 438887.2 | 8台
|  | フレネルレンズスポットハロゲン1kW | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 1000 | 10 | 15350 | 548609 | 10台
5 | 第2ボーダーライト | 100WX72灯 3色配線 L=14.4m |  | 5 | 307 | 100 | 72 | 11052 | 394998.48 | 1列 |  | 3 |  | 7.2 | [11 empty] | 概算荷重600kg
|  | C型20A 18ヶ付 3回路＋切替3回路（切替スイッチ付） | [9 empty] | 3 |  | 6
|  | 共吊パイプ | L=14.4m
| 照明器具 | 平凸レンズスポットハロゲン1kW | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 1000 | 8 | 12280 | 438887.2 | 8台
|  | フレネルレンズスポットハロゲン1kW | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 1000 | 10 | 15350 | 548609 | 10台
6 | アッパーホリゾントライト | ハロゲン130W×96灯 3色配線 | L=14. 4m | 5 | 307 | 130 | 96 | 19156.8 | 684664.032 | 1列 | [15 empty] | 概算荷重170kg
| コンセント | C型30A3口用 | [7 empty] | ２ヶ |  | 6 |  | 12.48
7 | 第1天井反射ライト | ダウンライトハロゲン300W | （化粧枠付） | 5 | 307 | 300 | 28 | 12894 | 460831.56 | 28灯
| コンセント | C型20A1口用（新金属製） | [7 empty] | 28ヶ |  | (4) |  | － | [11 empty] | 1B. 1S切換
8 | 第2天井反射ライト | ダウンライトハロゲン300W | （化粧枠付） | 5 | 307 | 300 | 16 | 7368 | 263332.32 | 16灯
| コンセント | C型20A1口用（新金属製） | [7 empty] | 16ヶ |  | (3) |  | － | [11 empty] | 2B切換
9 | フロントサイドライト
| コンセントボックス | C型20A 2口用 | [7 empty] | 6ヶ |  | 6 |  | 12
| 照明器具 | 低騒音型平凸レンズスポットハロゲン1kW | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 1000 | 12 | 18420 | 658330.8 | 12台
10 | シーリングライト
| コンセントボックス | C型20A 3口用 | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | [6 empty] | 6ヶ |  | 6 |  | 18
| 照明器具 | 低騒音型平凸レンズスポットハロゲン1kW | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 1000 | 18 | 27630 | 987496.2 | 18台
11 | 客席ウォールコンセント | C型30A 2口用 | L=8.8m | [6 empty] | 1 列
12 | センターピンスポット | ピンスポットクセノン700W（電球、スタンド、整流器付） |  | 5 | 307 | 700 | 1 | 1074.5 | 38402.63
| コンセントボックス | C型20A 2口用 | （新金属製〉 | [6 empty] | 1 本
13 | ボーダーケーブル | 8ｓP－7芯×18m（丸型）B・S・UH用 | [7 empty] | 1 個
14 | ケーブルリール | 8ｓP－7芯×12m用（ケーブル✕18m付）天反用
|  | 8ｓP－9芯×12m用（ケーブル✕18m付）天反用 | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | [6 empty] | 8 台
6 個
15 | ジョイントボックス
16 | 移動機材 | [8 empty] | 12 台
| 延長コード | C型20A － C型20A L=5.0 m | [7 empty] | 6 個
C型20A － C型20A L=10.0 m
| 分散コード | C型20A － C型20A ×2 L=1.1 m
|  | C型20A － C型20A ×3 L=1.1 m | [7 empty] | 1 台
| 変換コード | C型30A － C型20A L=5.0 m | [7 empty] | 1 個
17 | 電球 | 実装数＋予備10%（但しクセノンは除く）
18 | カラーフィルター | 指定色
|  | 演出用過光回路（3kW） | [11 empty] | 103.36
|  | 直回路 | [11 empty] | 3
|  | 計 | [11 empty] | 106.36
受容録＝総容量（106.36kVA）X使用率（84%）
≒90ｋVA
|  | 客席用調光回路（2kW） | [11 empty] | 30
[8 empty] | 183064.1 | 6542710.934

## 舞台調光装置
番号 | 名 称 | 所沢まちづくりセンター既設設備 |  |  | 改 修 案
|  | 仕 様 |  | 数量 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額
＜調光設備＞
1 | 調光主幹盤 | AC電源3φ4W 182/105V 50Hz 90 kVA |  | 1式
AC総主幹MCCB 4P400AF/300AT
GC電源1φ3W 210/105V 50Hz 10 kVA
GC総主幹MCCB 3p 50AF/ 50AT
|  | 各種切替回路 | × 1式
|  | 調光分岐盤、負荷線処理盤 | × 1式
2 | 調光機 | 調光器 （演出用）3 kW | × 47台 | 1式
|  | （天反用）3 kW | × 7台
|  | （客席用）2 kW | × 20台
|  | 弱電DL-SW | × 74ヶ
|  | 空冷ファン | × 1式
3 | 調光操作卓 | メモリーシーン | × 200シーン | 1卓
|  | マスターフェーダ | × 1本
|  | クロスフェーダ | × 1組
|  | プリセットフェーダ 36本 | × 2段
|  | サブマスターフェーダ兼フリーフェーダ | × 10本
|  | ページ選択スイッチ | × 10ヶ
|  | シーン選択スイッチ | × 20ヶ
|  | パッチ操作スイッチ | × 1式
|  | エフェクト操作スイッチ | × 1式
|  | 3．5型フロッピーディスクドライブ | × 1式
|  | 客席調光スイッチ | × 1式
|  | 作業スイッチ | × 1式
|  | 誘導灯連動／非連動スイッチ | × 1式
|  | 天反回路切替スイッチ | × 1式
|  | 予備品・付属品 | × 1式
4 | コネクターボックス（調光操作卓用） | 調光操作卓用コネクタ | × 1式 | 1面
5 | 舞台操作盤 | マスターフェーダ | × 1本 | 1面
|  | サブマスターフェーダ兼フリーフェーダ | × 10本
|  | 客席調光スイッチ | × 1式
|  | 作業スイッチ | × 1式